## LSBT
GUÍA DE REVISIÓ DE LÍNIES SOTERRADES DE BT |  |  |  | DESCRIPCIÓ | [5 empty] | OBSERVACIONS
| B | M | NP | RASA | [5 empty] | OBSERVACIONS
Profunditat i dimensions
Neteja sense pedres ni runa
Llit de sorra
| B | M | NP | TUBULARS DE POTÈNCIA | [5 empty] | OBSERVACIONS
Material dels tubs
Dimensions
Instal·lació i assentament
Neteja d'entrades
Segellat de tubs buits
| B | M | NP | TUBULARS DE CONTROL (si n'hi ha) | [5 empty] | OBSERVACIONS
Material dels tubs
Dimensions
Instal·lació i assentament
Neteja d'entrades
Segellat de tubs buits
| B | M | NP | CABLE | [5 empty] | OBSERVACIONS
Secció adequada segons projecte
Nivell d'aïllament segons projecte
Tipus i fabricant homologat. En cas de no estar homologat, justificació del compliment de la legislació en vigor aplicable.
Estat general del cable
Estat de la coberta
| B | M | NP | ESTESA | [5 empty] | OBSERVACIONS
Disponibilitat de plànols i documentació prèvia a l'obra
Coincidència del traçat segons plànols
Justificació de les no coincidències del traçat projectat
Preparació de l'estesa
Material d'estesa adequat (tracció, corrons, embocadures, etc.)
Radis de curvatura
Estesa per tubulars
Agrupació i encintat de cables
Qualitat general de l'estesa
Respecte a instal·lacions d'altres serveis
| B | M | NP | PROTECCIONS MECÀNIQUES | [5 empty] | OBSERVACIONS
Recobriment de sorra
Instal·lació de placa o element de protecció
Instal·lació de cinta d'avís de cables elèctrics
Instal·lació de proteccions amb altres serveis (si escau)
Farciment de rasa per capes i adequat
| B | M | NP | INSTAL·LACIÓ EN GALERIES JA EXISTENTS | [5 empty] | OBSERVACIONS
Galeria sense condicions de seguretat adequades per a la instal·lació
Galeria sense accessibilitat per al manteniment
Instal·lació correcta de safates i suports
Posades a terra de safates i suports metàl·lics
Identificació clara dels circuits estesos
Subjecció adequada dels cables a safates i/o suports
Existència d'instal·lacions de gas o altres fluids inflamables
Existència d'instal·lacions d'aigua per sobre dels cables
| B | M | NP | EMPALMES | [5 empty] | OBSERVACIONS
Material adequat
Tipus i fabricant homologat. En cas de no estar homologat, justificació del compliment de la legislació en vigor aplicable.
Execució correcta
Protecció adequada de l'empalmament en el cas de galeries
| B | M | NP | DISTÀNCIES | [5 empty] | OBSERVACIONS
Distàncies en Encreuaments superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT | Cables MT | Cables BT | Telecos | Aigua | Gas |  | Escomesa
|  |  |  | DISTÀNCIES | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3
Distàncies en Paral·lelismes superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT | Cables MT | Cables BT | Telecos | Aigua | Gas |  | Escomesa
|  |  |  | DISTÀNCIES | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | Alta Pres-0,40 |  | 0.3
Baixa Pres-0,20
| B | M | NP | REPOSICIONS I ACABATS DE RASA I OBRA | [5 empty] | OBSERVACIONS
Tapats de rases correctes
Reposició de paviments adequada
Inexistència de deixalles i restes de final d'obra
| B | M | NP | CONNEXIONS I TERMINALS | [5 empty] | OBSERVACIONS
Material adequat
Tipus i fabricant homologat. En cas de no estar homologat, justificació del compliment de la legislació en vigor aplicable.
Execució correcta
Instal·lació i connexió correcta en CT i fi del cable
Instal·lació i connexió correcta en cas de terminacions exteriors
| B | M | NP | PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ | [5 empty] | OBSERVACIONS
Disponibilitat a l'obra del plànol del traçat
Disponibilitat de dades d'altres serveis
Presa de dades i cotes per al plànol "as built"
Presa de dades i/o fotos de proximitat amb altres serveis (si escau)
Fidelitat i qualitat del plànol "as built"
| B | M | NP | COMPROVACIÓ I PREVENCIÓ DEL FRAU | [5 empty] | OBSERVACIONS
Neteja de tubs (escuma, poliuretà, ciment, etc...)
Ubicació de CGP en línia de façana amb permanent i lliure accés
Identificació d'indicis que facin recomanable la supervisió mitjançant traçador, en els casos que l'escomesa estigui connectada sempre

## LSMT
GUÍA DE REVISIÓ DE LÍNIES SOTERRADES DE MT |  |  |  | DESCRIPCIÓ | [5 empty] | OBSERVACIONS
| B | M | NP | RASA | [5 empty] | OBSERVACIONS
Profunditat i dimensions
Neteja sense pedres ni runa
Llit de sorra
| B | M | NP | TUBULARS DE POTÈNCIA | [5 empty] | OBSERVACIONS
Material dels tubs
Dimensions
Instal·lació i assentament
Neteja d'entrades
Segellat de tubs buits
| B | M | NP | TUBULARS DE CONTROL | [5 empty] | OBSERVACIONS
Material dels tubs
Dimensions
Instal·lació i assentament
Neteja d'entrades
Segellat de tubs buits
| B | M | NP | CABLE | [5 empty] | OBSERVACIONS
Secció adequada segons projecte
Nivell d'aïllament segons projecte
Tipus i fabricant homologat. En cas de no estar homologat, justificació del compliment de la legislació en vigor aplicable.
Estat general del cable
Estat de la coberta
| B | M | NP | ESTESA | [5 empty] | OBSERVACIONS
Disponibilitat de plànols i documentació prèvia a l'obra
Coincidència del traçat segons plànols
Justificació de les no coincidències del traçat projectat
Preparació de l'estesa
Material d'estesa adequat (tracció, corrons, embocadures, etc.)
Radis de curvatura
Estesa per tubulars
Agrupació i encintat de cables
Qualitat general de l'estesa
Respecte a instal·lacions d'altres serveis
| B | M | NP | PROTECCIONS MECÀNIQUES | [5 empty] | OBSERVACIONS
Recobriment de sorra
Instal·lació de placa o element de protecció
Instal·lació de cinta d'avís de cables elèctrics
Instal·lació de proteccions amb altres serveis (si escau)
Farciment de rasa per capes i adequat
| B | M | NP | INSTAL·LACIÓ EN GALERIES JA EXISTENTS | [5 empty] | OBSERVACIONS
Galeria sense condicions de seguretat adequades per a la instal·lació
Galeria sense accessibilitat per al manteniment
Instal·lació correcta de safates i suports
Posades a terra de safates i suports metàl·lics
Identificació clara dels circuits estesos
Subjecció adequada dels cables a safates i/o suports
Existència d'instal·lacions de gas o altres fluids inflamables
Existència d'instal·lacions d'aigua per sobre dels cables
| B | M | NP | EMPALMES | [5 empty] | OBSERVACIONS
Material adequat
Tipus i fabricant homologat. En cas de no estar homologat, justificació del compliment de la legislació en vigor aplicable.
Execució correcta
Etiqueta d'identificació de l'empalmador
Protecció adequada de l'empalmament en el cas de galeries
| B | M | NP | DISTÀNCIES | [5 empty] | OBSERVACIONS
Distàncies en Encreuaments superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT | Cables MT | Cables BT | Telecos | Aigua | Gas |  | Escomesa
|  |  |  | DISTÀNCIES | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0.3
Distàncies en Paral·lelismes superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT | Cables MT | Cables BT | Telecos | Aigua | Gas sense protecció |  | Gas amb protecció
|  |  |  | DISTÀNCIES | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | Alta Pres-0,40 |  | Alta Pres-0,25
[9 empty] | Baixa Pres-0,20 |  | Baixa Pres-0,15
| B | M | NP | REPOSICIONS I ACABATS DE RASA I OBRA | [5 empty] | OBSERVACIONS
Tapats de rases correctes
Reposició de paviments adequada
Inexistència de deixalles i restes de final d'obra
| B | M | NP | CONNEXIONS I TERMINALS | [5 empty] | OBSERVACIONS
Material adequat
Tipus i fabricant homologat. En cas de no estar homologat, justificació del compliment de la legislació en vigor aplicable.
Execució correcta
Instal·lació i connexió correcta en cel·les d'inici i final de línia
Instal·lació i connexió correcta en cas de terminacions exteriors
Existència d'autovàlvules de protecció en cas de terminacions exteriors
| B | M | NP | PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ | [5 empty] | OBSERVACIONS
Disponibilitat a l'obra del plànol del traçat
Disponibilitat de dades d'altres serveis
Presa de dades i cotes per al plànol "as built"
Presa de dades i/o fotos de proximitat amb altres serveis (si escau)
Fidelitat i qualitat del plànol "as built"

## LABT
GUIA DE REVISIÓ DE LÍNIES AÈRIES DE BT |  |  |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | OBSERVACIONS
| B | M | NP | SUPORT | [6 empty] | OBSERVACIONS
Estat general del suport, cargols, marcatge i senyalització
Estat de la base, fonamentació o base del suport
Verticalitat
No utilització de suports BT per a elements aliens (excepte cables de comunicacions segons Decret 330/2016)
| B | M | NP | FERRATGES | [6 empty] | OBSERVACIONS
Estat general de farratges i aïlladors (si n'hi ha)
Grapes sense desplaçament visible
Farratges/accessoris adequats al tipus d'instal·lació (posada o tensada)
Inexistència de tirants i contraforts
| B | M | NP | CABLES I CONNEXIONS | [6 empty] | OBSERVACIONS
Estat dels conductors (sense trencaments ni empalmes en buit)
Tipus d'aïllament adequat
Secció de línia passadora, derivacions i connexions adequades
Connexions en pont fluix, sense tensió mecànica
Destensat evident d'algun cable
Separació de la paret amb accessoris adequats
Connectors del tipus adequat
| B | M | NP | ALTRES ELEMENTS | [6 empty] | OBSERVACIONS
Instal·lació de presa de terra del neutre BT (si existeix)
Mesura de connexió a terra del neutre BT (si existeix) < 37 Ω ) =
Interruptors-seccionadors-portafusibles BT (si existeixen)
| B | M | NP | SEGURETAT / ACCESSOS | [6 empty] | OBSERVACIONS
Accessibilitat de les persones
Accessibilitat de vehicles
Inexistència de materials acumulats (restes d'obra)
Pas per davant d'obertures de façanes
| B | M | NP | DISTÀNCIES (Línies amb cable aïllat 0,6 / 1 KV) | [6 empty] | OBSERVACIONS
Distàncies en creuaments de línies i vies de comunicació, superiors a les indicades
| B | M | NP | COMPROVACIÓ I PREVENCIÓ DEL FRAU | [6 empty] | OBSERVACIONS
Concordança entre conductors instal·lats i el sol·licitat inicialment
Ubicació de CGP en línia de façana amb accés lliure i permanent
Identificació d'indicis que facin recomanable la supervisió mitjançant traçador, en els casos que la connexió estigui sempre activa
|  |  |  | ELEMENT |  | Línies AT | Línies BT | Línies BT aïllades | Carreteres | Carril via |  | Catenària
[6 empty] | (conductor) | nues | / Telecos |  | (sense electrificar)
|  |  |  | DISTÀNCIES |  | 1,5+ | 0,50 m | Si pot ser | 6 m | 6 m |  | 2 m
[6 empty] | (U+L1+L2)/100 |  | sense contactar
Distàncies en ENCREUAMENTS AMB ALTRES SERVEIS, superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT |  | Telefèric i | Telefèric i | Ríos i canals | Antenes | Aigua / Gas |  | Aigua / Gas
[6 empty] | cables transp | cables transp |  | Ràdio / TV | (canalització) |  | (junta/empalm)
|  |  |  | DISTÀNCIES |  | 2 m | 3m | 7 m | Si pot ser | 0,20 m |  | 1 m
[6 empty] | (per damunt) | (per sota) |  | sense contactar
Distàncies en PAS PER ZONES, superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT |  | Sòl | Sòl | Arbratge | Parts metàl·lic,
[6 empty] | (Xarxa posada) | (Xarxa tibada) |  | façana
|  |  |  | DISTÀNCIES |  | 2,5 m | 4 m | Si pot ser | 0,05 m
sense contactar
Distàncies en PAS PER FAÇANES AMB OBERTURA, superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT |  | Balcó | Balcó | Balcó | Ventana | Ventana |  | Ventana
[6 empty] | Rz per damunt | Rz per sota | Rz lateral | Rz per damunt | Rz per sota |  | Rz lateral
|  |  |  | DISTÀNCIES |  | 0,30 m |  | 1 m | 0,30 m | 0,50 m |  | 0,50 m
Distàncies en PARAL·LELISMES, superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT | Línies AT |  | Línies BT | Línies BT aïllades | Carreteres | Catenària |  | Aigua / Gas
[5 empty] | (conductor) |  | nues | / Telecos |  |  |  | (no arterials)
|  |  |  | DISTÀNCIES | 1,5 vegades “h” |  | 1 m | 0,10 m | 6 m | 1,5 m |  | 0,20 m
[5 empty] | suport més alt |  | 0,5 (mateix ap)

## LAMT
GUIA DE REVISIÓ DE LÍNIES AÈRIES DE MITJA TENSIÓ |  |  |  | DESCRIPCIÓ | [7 empty] | OBSERVACIONS
| B | M | NP | SUPORT | [7 empty] | OBSERVACIONS
Estat general del suport i cargolaria
Estat de la base
Verticalitat
Existència d'antiescalada (suport freqüentat)
| B | M | NP | AÏLLAMENT I FERROS | [7 empty] | OBSERVACIONS
Aïllament polimèric
Estat de les cadenes d'aïlladors polimèrics
Connexions en pont fluix
Brutícia
Estat general dels ferros
Grapes sense desplaçament visible
Cadenes de suspensió amb preformat
| B | M | NP | CONDUCTORS I CONNEXIONS | [7 empty] | OBSERVACIONS
Estat dels conductors (sense trencaments ni empalmes en vano)
Secció (>= LA-56)
Connexions en pont fluix
Destensat evident d'algun conductor
Connectors tipus AMPACT
| B | M | NP | POSADA A TERRA | [7 empty] | OBSERVACIONS
Suport
Autovàlvules. (No es pot utilitzar els muntants com a baixada)
Pantalles cables MT
Xassís de l'aparellatge
Secció mín. del conductor de Cu 50
Estat dels conductors i connexions de PaT
Valor mesurat de PaT-m segons el projecte
En suports freqüentats: Valor Vcontacte i Vpas reglamentaris
| B | M | NP | SENYALITZACIÓ | [7 empty] | OBSERVACIONS
Senyals de perill
Numeració
Identificació fabricant i tipus
| B | M | NP | APARELLATGE | [7 empty] | OBSERVACIONS
Dispositius de seccionament aïllats en SF6
Dispositius de protecció adequats (XS o APR)
Estat general de l'aparellatge
Estat dels comandaments
Bloqueig dels comandaments
Estat del quadre de comandament o telemando (si escau)
Estat del banc (si escau)
Parallamps en la conversió subterrània
Identificació i numeració de l'aparellatge
| B | M | NP | PROTECCIONS AVIFAUNA | [7 empty] | OBSERVACIONS
Adequació a la normativa d'avifauna aplicable
| B | M | NP | SEGURETAT / ACCESSOS | [7 empty] | OBSERVACIONS
Dificultat d'accés de les persones
Dificultat d'accés de vehicles
Inexistència de materials acumulats (restes d'obra)
Pas per zones edificades (ITC-07, punt 5.12.2)
| B | M | NP | DISTÀNCIES | [7 empty] | OBSERVACIONES
Distàncies en ENCREUAMENTS superiors (en 1 m) a les indicades
|  |  |  | ELEMENT | Lin Elect/ telec (conductor) | Altres Suports (parts met) | Via comunicac (rasant) | Carril Via (sense electrif) | Catenària FFCC | Rius (gàlib)
|  |  |  | DISTÀNCIES | 2,9 m | 2 m | 8 m | 8 m | 4 m | Xarxa ≤24 kV 7,35 m | 24 kV<Xarxa ≤36 kV 7,22 m
Distancies PAS PER ZONES superiors (1 m) a les indicades
|  |  |  | ELEMENT | Terreny | Explot ramadera | Arbratge | Punts accessibles | Punts no accessibles
|  |  |  | DISTÀNCIES | 7 m | 7 m | 2 m | 7 m | 6 m
Distàncies en PARAL·LELISMES superiors a les indicades
|  |  |  | ELEMENT | Lin Elect/ telec (Conduct) | Lin Elect/ telec (Traça) | Autop/Autovia (aresta ext) | Carret Nac (Aresta ext) | FFCC (aresta ext) | Riu (aresta ext)
|  |  |  | DISTÀNCIES | K √(F+L) +K'Dpp | 1,5 vegades altura suport | 50 m | 25 m | 50 m | 25 m
| B | M | NP | SEGURETAT REFORÇADA | [7 empty] | OBSERVACIONS
Sense suports de fusta
Sense empalmes en vano
Doble aïllador rígid per fase
Cadena de suspensió doble o senzilla amb armor rod
Cadena d'amarratge doble amb jou

## CT
|  |  |  | DESCRIPCIÓ | [8 empty] | OBSERVACIONS
GUIA DE REVISIÓ DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ INTERIOR | B | M | NP | AÏLLAMENT | [8 empty] | OBSERVACIONS
Estat ampolles terminals interiors
Estat ampolles terminals apantalladas
PaT-m Pantalles cables MT
Brutícia
| B | M | NP | TRANSFORMADORS | [8 empty] | OBSERVACIONS
Potència màxima segons el tipus d'edifici d'instal·lació
CT amb accés interior de pública concurrència ....... 630 KVA ( 1.260 KVA - dos trafos)
CT en la resta de les zones ............................................ 1.000 KVA (2.000 KVA - dos trafos)
Regulació de la presa del primari
Nivell d'Oli
Pèrdua d'oli
Grau contaminació oli<50 ppm
Existència del Termòmetre
Conexionat del Termòmetre
Visibilitat del Termòmetre
Prova de tret per Temperatura (tancament contactes)
Ajust temperatura a 105 °C
Estat Aïllament de MT I BT
Brutícia aïllament
Estat general trafo
Secció cable pont de MT: 24kV 3x(1x95) Al. ¦ 36kV 3x(1x150) Al.
Dispositiu d'immobilitzat
Connexió de la PaT-m de la cuba del trafo
| B | M | NP | CABINA TRAFO | [8 empty] | OBSERVACIONS
Mampares de xapa per a la protecció de la cabina
Espiell protecció en la mampara (metacrilat)
Existència i dimensionament dipòsit de recollida oli, amb grava
Existència llosa flotant (si escau)
Senyalització numèrica dels transformadors
Acabats
| B | M | NP | APARELLATGE MT | [8 empty] | OBSERVACIONS
Cabines MT homologades. En cas de no estar homologades, justificació del compliment de la legislació en vigor aplicable.
Cabines MT motoritzades
Senyalització numèrica de les cabines SF6
Estat aparellatge
Brutícia aparellatge
Nivell de gas (SF6 en les cabines compactes)
Existència d'indicadors de tensió
Existència de l'útil per a les maniobres en les cabines SF6
PaT-m del Xassís de les cabines SF6 (tots dos costats)
Funcionament mecànic
Enclavaments
Parallamps en la conversió exterior (si és el cas)
Parallamps interior (si és el cas)
| B | M | NP | FUSIBLES MT | [8 empty] | OBSERVACIONS
Potència (kVA)
[6 empty] | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
|  |  |  | Tensió (kV) | 6 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 100 | -
[5 empty] | 10 | 10 | 20 | 32 | 50 | 63 | 100 | 100
[5 empty] | 11 | 10 | 20 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100
[5 empty] | 13.2 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 80 | 80
[5 empty] | 15 | 6.3 | 16 | 20 | 32 | 50 | 63 | 63
[5 empty] | 20 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 50
[5 empty] | 25 | 5 | 6.3 | 10 | 20 | 25 | 40 | 40
[5 empty] | 30 | 5 | 6.3 | 10 | 16 | 10 | 32 | 40
| B | M | NP | SECUNDARI DEL TRAFO | [8 empty] | OBSERVACIONS
Secció del pont de BT segons la potència del trafo
Potència (kVA)
|  |  |  | Cable |  | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
|  |  |  | XZ1 - Al 0,6/1kV |  | 3x1x240+1x240 | 3x1x240+1x240 | 3x1x240+1x240 | 3x1x240+1x240 | 3x2x240+1x240 | 3x3x240+2x240 | 3x4x240+2x240
Estesa dels cables del pont per terns
| B | M | NP | CALIBRE DELS FUSIBLES DE BT | [8 empty] | OBSERVACIONS
|  |  |  | Xarxa |  | RZ-50 Al | RZ-95 Al | RZ-150 Al | XZ1-50 Al | XZ1-95 Al | XZ1-150 Al | XZ1-240 Al
|  |  |  | Calibra (A) |  | 125 | 200 | 250 | 100 A | 160 | 200 | 250
| B | M | NP | APARAMENTA BT | [8 empty] | OBSERVACIONS
Quadre de BT 25kA amb connexió per a GE no ampliable
Placa de Tensió Armari BT.
Placa INTERCONNEXIÓ ENTRE CT
Numeració i codificació quadres i sortides BT
Connexió de la PaT-m del xassís Armari BT
Neutre de l'armari connectat a la PaT-n
Armari especial per sortides en paral·lel (si és el cas)
Placa PERILL SORTIDES EN PARAL·LEL
| B | M | NP | SEGURETAT / ACCESSOS | [8 empty] | OBSERVACIONS
Lliure accés de les persones des de l'exterior
Inexistència de canalitzacions alienes a l'interior
Inexistència de materials acumulats
Obertura de portes mitjançant cadenat normalitzat
No instal·lació de interrup. tret protec. en l'entrada
Instal·lació enllumenat interior
Possible canvi bombetes sense descàrrec
Interruptor enllumenat interior - o final de carrera -
Rètol núm. del CD/interior i exterior
Rètol interior i exterior
Placa Primers Auxilis
Rètol Instruccions Maniobra
Placa de 5 Regles d'Or
| B | M | NP | AMPLÀRIA PASSADISSOS | [8 empty] | OBSERVACIONS
Passadís de maniobres amb elements en alta tensió a un només un costat ........................ 1 m d'ample
Passadís de maniobres amb elements en alta tensió a banda i banda .................... 1,2 m d'ample
Passadís d'inspecció amb elements en alta tensió a un només costat ..................... 0,8 m d'ample
Passadís d'inspecció amb elements en alta tensió a banda i banda ....................... 1 m d'ample
Distància contactes directes en cabina TR
Pantalla o envans massissos conductors ............................................................ 30 cm
Alçada tanques proteccions ....................................................................................180 cm
Altura inferior tanques proteccions respecte al sòl ..............................................40 cm
| B | M | NP | CONNEXIÓ A TERRA GENERAL | [8 empty] | OBSERVACIONS
Secció mín. de conduct. de Cu 50
Estat dels conductors i connexions
Totes les parts metàl·lic. inter. del CD conects. A PaT-m
No connectar porta accés i ventilacions a la PaT-m
Valor Vcontacte i Vpas reglamentaris
| B | M | NP | CONNEXIÓ A TERRA NEUTRE | [8 empty] | OBSERVACIONS
Secció mín. de conduct. de Cu 50
Estat dels conductors i connexions
Tensió entre PaT-m i una altra PaT < 15 V
Valor mesurat de PaT-m reglamentari (< 37 Ω ) = ........
Valor mesurat de la Resistència Rmn = .........
Valor càlcul. Resist. acoblament (< 2 Ω ) = ........
| B | M | NP | OBRA CIVIL | [8 empty] | OBSERVACIONS
Humitat d'obra o pou d'oli
Esquerdes
Estat trapes o portes
Ventilació. Entrades i sortides
Segellat tubulars
Acabats obra

## CT BP
|  |  |  | DESCRIPCIÓ | [9 empty] | OBSERVACIONS
GUIA DE REVISIÓ DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ SOTA PAL | B | M | NP | AÏLLAMENT | [9 empty] | OBSERVACIONS
Estat cadenes d'amarrament exteriors
Estat ampolles terminals exteriors
Estat ampolles terminals interiors apantallades
PaT-m Pantalles cables MT
Brutícia
| B | M | NP | TRANSFORMADOR | [9 empty] | OBSERVACIONS
Potència màxima: 250 kVA
Regulació de la presa del primari
Nivell d'Oli
Pèrdua d'oli
Grau contaminació oli<50 ppm
Existència del Termòmetre
Conexionat del Termòmetre
Visibilitat del Termòmetre
Prova de tret per Temperatura (tancament contactes)
Ajust temperatura a 105 °C
Estat Aïllament de MT I BT
Brutícia aïllament
Estat general trafo
Secció cable pont de MT: 24kV 3x(1x95) Al. ¦ 36kV 3x(1x150) Al.
Dispositiu d'immobilitzat
Connexió de la PaT-m de la cuba del trafo
| B | M | NP | CABINA TRAFO | [9 empty] | OBSERVACIONS
Mampares de xapa per a la protecció de la cabina
Espiell protecció en la mampara (metacrilat)
Existència i dimensionament dipòsit de recollida oli, amb grava
Senyalització numèrica dels transformadors
Acabats
| B | M | NP | APARELLATGE BT | [9 empty] | OBSERVACIONS
Interruptor automàtic connectat a termòmetre
| B | M | NP | APARELLATGE MT | [9 empty] | OBSERVACIONS
Estat i instal·lació del dispositiu de maniobra exterior
Estat i instal·lació del dispositiu de protecció exterior
Estat aparellatge
Brutícia aparellatge
Parallamps en la conversió exterior
Funcionament mecànic
Enclavaments
CALIBRE DELS FUSIBLES DE MT
Potència (kVA)
[6 empty] | 50 |  | 100 |  | 160 |  | 250
|  |  |  | Tipus fusible |  | XS | APR | XS | APR | XS | APR | XS | APR
|  |  |  | Tensió (kV) | 6 | 20 | 20 | 40 | 32 | 65 | 50 | 80 | 80
[5 empty] | 10 | 12 | 10 | 25 | 20 | 40 | 32 | 50 | 50
[5 empty] | 11 | 12 | 10 | 20 | 20 | 30 | 32 | 50 | 40
[5 empty] | 13.2 | 10 | 10 | 20 | 16 | 30 | 25 | 40 | 40
[5 empty] | 15 | 10 | 6.3 | 15 | 16 | 25 | 20 | 40 | 32
[5 empty] | 20 | 6 | 6.3 | 12 | 10 | 20 | 16 | 30 | 25
[5 empty] | 25 | 5 | 5 | 10 | 6.3 | 15 | 10 | 20 | 20
[5 empty] | 30 | 5 | 5 | 8 | 6.3 | 12 | 10 | 15 | 16
Estat aparellatge
Brutícia aparellatge
Parallamps en la conversió exterior
Funcionament mecànic
Enclavaments
| B | M | NP | SUPORT
Estat general del suport
Verticalitat
Estat del pedestal
Existència d'antiescalament
| B | M | NP | SECUNDARI DEL TRAFO | [9 empty] | OBSERVACIONS
Pont de BT: 3x1x240+1x240 Al 0,6/1 kV
| B | M | NP | CALIBRE DELS FUSIBLES DE BT
|  |  |  | Xarxa |  | RZ-50 Al | RZ-95 Al | RZ-150 Al | XZ1-50 Al | XZ1-95 Al | XZ1-150 Al | XZ1-240 Al
|  |  |  | Calibre (A) |  | 125 | 200 | 250 | 100 A | 160 | 200 | 250
Estesa dels cables del pont per terns
Placa de Tensió Armari BT
Numeració i codificació quadres i sortides BT
Connexió de la PaT-m del xassís Armari BT
Neutre de l'armari connectat a la PaT-n
| B | M | NP | SEGURETAT / ACCESSOS | [9 empty] | OBSERVACIONS
Lliure accés de les persones des de l'exterior
Inexistència de materials acumulats
Obertura de portes mitjançant cadenat normalitzat
Instal·lació enllumenat interior
Possible canvi bombetes sense descàrrec
Interruptor enllumenat interior - o final de carrera -
Rètol núm. del CD/interior i exterior
Rètol interior i exterior
Placa Primers Auxilis
Rètol Instruccions Maniobra
Placa numeració aparellatge (si escau)
Placa de les 5 Regles d'Or
| B | M | NP | DISTÀNCIES LAMT | [9 empty] | OBSERVACIONS
Entre cota terreny i parts en tensió > 7m
Entre punts en tensió i arbratge > 2m.
Entre punts en tensió i edificis accessibles > 5m.
Entre punts en tensió i edificis no accessibles > 4m.
| B | M | NP | CONNEXIÓ A TERRA GENERAL | [9 empty] | OBSERVACIONS
Secció mín. de conduct. de Cu 50
Estat dels conductors i connexions
Totes les parts metàl·lic. inter. del CD conects. A PaT-m
No connectar porta accés i ventilacions a la PaT-m
Valor Vcontacte i Vpas reglamentaris
| B | M | NP | CONNEXIÓ A TERRA NEUTRE | [9 empty] | OBSERVACIONS
Secció mín. de conduct. de Cu 50
Estat dels conductors i connexions
Tensió entre PaT-m i una altra PaT < 15 V
Valor mesurat de PaT-m reglamentari (< 37 Ω ) = ........
Valor mesurat de la Resistència Rmn = .........
Valor càlcul. Resist. acoblament (< 2 Ω ) = ........
| B | M | NP | OBRA CIVIL | [9 empty] | OBSERVACIONS
Humitat d'obra o pou d'oli
Esquerdes
Estat trapes o portes
Ventilació. Entrades i sortides
Segellat tubulars
Acabats obra

## CTI
|  |  |  | DESCRIPCIÓ | [10 empty] | OBSERVACIONS
GUIA DE REVISIÓ DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ SOBRE POSTE | B | M | NP | AÏLLAMENT | [10 empty] | OBSERVACIONS
Estat general de l'aïllament (si escau)
Estat ampolles terminals apantallades
PaT-m Pantalles cables MT (si escau)
Brutícia
| B | M | NP | TRANSFORMADOR | [10 empty] | OBSERVACIONS
Potència màxima: 160 kVA
Regulació de la presa del primari
Nivell d'Oli
Pèrdua d'oli
Grau contaminació oli<50 ppm
Estat Aïllament de MT Y BT
Brutícia aïllament
Estat general trafo
Secció cable pont de MT (si escau): 24kV 3x(1x95) Al. ¦ 36kV 3x(1x150) Al.
Connexió de la PaT-m de la cuba del trafo
| B | M | NP | SUPORT | [10 empty] | OBSERVACIONS
Estat general del suport
Verticalitat
Estat de la base i/o pedestal
Existència d'antiescalament
| B | M | NP | APARELLATGE MT | [10 empty] | OBSERVACIONS
Estat i instal·lació del dispositiu de maniobra exterior
Estat i instal·lació del dispositiu de protecció exterior
Estat aparellatge
Brutícia aparellatge
Parallamps en la conversió exterior
Funcionament mecànic
Enclavaments
|  |  |  | CALIBRE DELS FUSIBLES DE MT | [10 empty] | OBSERVACIONS
Potència (kVA)
[6 empty] | 50 |  |  |  | 100 |  | 160
|  |  |  | Tipus fusible |  | XS |  | APR |  | XS | APR | XS | APR
|  |  |  | Tensió (kV) | 6 | 20 |  | 20 |  | 40 | 32 | 65 | 50
[5 empty] | 10 | 12 |  | 10 |  | 25 | 20 | 40 | 32
[5 empty] | 11 | 12 |  | 10 |  | 20 | 20 | 30 | 32
[5 empty] | 13.2 | 10 |  | 10 |  | 20 | 16 | 30 | 25
[5 empty] | 15 | 10 |  | 6.3 |  | 15 | 16 | 25 | 20
[5 empty] | 20 | 6 |  | 6.3 |  | 12 | 10 | 20 | 16
[5 empty] | 25 | 5 |  | 5 |  | 10 | 6.3 | 15 | 10
[5 empty] | 30 | 5 |  | 5 |  | 8 | 6.3 | 12 | 10
| B | M | NP | APARELLATGE BT | [10 empty] | OBSERVACIONS
Interruptor de sobrecàrrega adequat a la potència del trafo
Potència (kVA)
[5 empty] | 50 |  | 100 |  | 160
|  |  |  | In (A) | 80 |  | 160 |  | 250
Estat general del quadre de BT
Placa de Tensió Armari BT.
Numeració i codificació quadres i sortides BT
Connexió de la PaT-m del xassís Armari BT
Neutre de l'armari connectat a la PaT-n
| B | M | NP | SECUNDARI DEL TRAFO | [10 empty] | OBSERVACIONS
Pont de BT: 3x1x150 Al+1x80 Alm 0,6/1 kV
| B | M | NP | CALIBRE DELS FUSIBLES DE BT
|  |  |  | Xarxa |  | RZ-50 Al |  | RZ-95 Al |  | RZ-150 Al | XZ1-50 Al | XZ1-95 Al | XZ1-150 Al | XZ1-240 Al
|  |  |  | Calibre (A) |  | 125 |  | 200 |  | 250 | 100 A | 160 | 200 | 250
| B | M | NP | SEGURETAT / ACCESSOS | [10 empty] | OBSERVACIONS
Lliure accés fins al suport per a personal de Manteniment
Inexistència de materials acumulats
Cadenat normalitzat en aparellatge i armaris
Rètol núm. CT exterior
Placa Primers Auxilis
Placa numeració aparellatge (si escau)
Placa numeració de suport
Placa de les 5 Regles d'Or
| B | M | NP | DISTÀNCIES | [10 empty] | OBSERVACIONS
Entre cota terreny i parts en tensió > 6m
Entre cota terreny i parts de les masses d'equips > 3m
Entre punts en tensió i arbratge > 2m
Entre punts en tensió i edificis accessibles > 6m
Entre punts en tensió i edificis no accessibles > 4m
| B | M | NP | CONNEXIÓ A TERRA GENERAL | [10 empty] | OBSERVACIONS
Secció mín. de conduct. de Cu 50
Estat dels conductors i connexions
Totes les parts metàl·lic. inter. del CD conects. A PaT-m
No connectar porta accés i ventilacions a la PaT-m
Valor Vcontacte i Vpas reglamentaris
| B | M | NP | CONNEXIÓ A TERRA NEUTRE | [10 empty] | OBSERVACIONS
Secció mín. de conduct. de Cu 50
Estat dels conductors i connexions
Tensió entre PaT-m i una altra PaT < 15 V
Valor mesurat de PaT-m reglamentari (< 37 Ω ) = ........
Valor mesurat de la Resistència Rmn = .........
Valor càlcul. Resist. acoblament (< 2 Ω ) = ........
| B | M | NP | OBRA CIVIL | [10 empty] | OBSERVACIONS
Acabats obra

## CM
|  |  |  | DESCRIPCIÓ | OBSERVACIONS
GUIA DE REVISIÓ DE CENTRES DE SECCIONAMENT, MESURA I PROTECCIÓ DE CLIENT | B | M | NP | AÏLLAMENT | OBSERVACIONS
Estat ampolles terminals interiors
Estat ampolles terminals apantallades
PaT-m Pantalles cables MT
Brutícia
| B | M | NP | APARELLATGE MT e-distribución | OBSERVACIONS
Parallamps en la conversió exterior (si és el cas)
Cabines MT homologades. En cas de no estar homologades, justificació del compliment de la legislació en vigor aplicable.
Cabines MT motoritzades
Cabina MT frontera amb interruptor automàtic si els edificis estan separats> 10 metres.
Senyalització numèrica de les cabines SF6
Estat aparellatge
Brutícia aparellatge
Nivell de gas (SF6 en les cabines compactes)
Existència d'indicadors de tensió
Existència de l'útil per a les maniobres en les cabines SF6
PaT-m del Xassís de les Cabines SF6 (tots dos costats)
Funcionament mecànic
Enclavaments
|  | M | NP | APARELLATGE MT CLIENT | OBSERVACIONS
Protecció mitjançant fusibles + relé homopolar si P≤1.000 kVA
Protecció mitjançant interruptor automàtic si P>1.000 kVA
|  | M | NP | PROTECCIONS CLIENT (si escau) | OBSERVACIONS
Tarat proteccions
Precinte en relé automàtic
|  | M | NP | PUNT DE MESURA | OBSERVACIONS
Valors i connexió de TI i TT correctes (mesura)
| B | M | NP | SEGURETAT / ACCESSOS | OBSERVACIONS
Lliure accés de les persones des de l'exterior
Portes d'accessos independents centre seccionament e-distribución i centre de mesura client
Inexistència de canalitzacions alienes a l'interior
Inexistència de materials acumulats
Obertura de portes mitjançant cadenat normalitzat
Instal·lació enllumenat interior
Interruptor enllumenat interior
Previsió instal·lació alimentació de SSAA per a telecomandament (si escau)
Rètol núm. del CD/interior i exterior
Rètol risc elèctric interior i exterior
Placa Primers Auxilis
Rètol Instruccions Maniobra
Placa de les 5 Regles d'Or
| B | M | NP | DISTÀNCIES (Només zona de cabines d'entrada/sortida) | OBSERVACIONS
Amplària passadissos
Passadís de maniobres amb elements en alta tensió a un només un costat ........................ 1 m d'ample
Passadís de maniobres amb elements en alta tensió a banda i banda .................... 1,2 m d'ample
Passadís d'inspecció amb elements en alta tensió a un només costat ..................... 0,8 m d'ample
Passadís d'inspecció amb elements en alta tensió a banda i banda ....................... 1 m d'ample
| B | M | NP | CONNEXIÓ A TERRA GENERAL | OBSERVACIONS
Estat dels conductors i connexions
Totes les parts metàl·liques inter. del CD conects. A PaT-m
No connectar porta accés i ventilacions a la PaT-m
Valor Vcontacte i Vpas reglamentaris
| B | M | NP | CONNEXIÓ A TERRA NEUTRE (si escau) | OBSERVACIONS
Secció mín. de conduct. de Cu 50
Estat dels conductors i connexions
Tensió entre PaT-m i una altra PaT < 15 V
Valor mesurat de PaT-m reglamentari (< 37 Ω ) = ........
Valor mesurat de la Resistència Rmn = .........
Valor càlcul. Resist. acoblamen (< 2 Ω ) = ........